## Лист2
Нагрузочные данные на лотки OSTEC серии УЛ
Нагрузка БРН (кг/м) при рассстоянии между опорами
Лотки УЛ(Н) с высотой 50 мм
толщина металла 1 мм |  |  | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3 м
83255 | УЛ(Н)-50х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 50х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
83215 | УЛ(Н)-100х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
83250 | УЛ(Н)-150х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
83225 | УЛ(Н)-200х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
83235 | УЛ(Н)-300х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
83245 | УЛ(Н)-400х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
83205 | УЛ(Н)-500х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х50х3000 (1 мм) | 130 | 70 | 40 | 25
83265 | УЛ(Н)-600х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х50х3000 (1 мм) | 130 | 70 | 40 | 25
толщина металла 1,2 мм
83355 | УЛ(Н)-50х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 50х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
83315 | УЛ(Н)-100х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
83350 | УЛ(Н)-150х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
83325 | УЛ(Н)-200х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
83335 | УЛ(Н)-300х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
83345 | УЛ(Н)-400х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
83305 | УЛ(Н)-500х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х50х3000 (1,2 мм) | 170 | 100 | 55 | 35
83365 | УЛ(Н)-600х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х50х3000 (1,2 мм) | 170 | 100 | 55 | 35
толщина металла 1,5 мм
83455 | УЛ(Н)-50х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 50х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83415 | УЛ(Н)-100х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83450 | УЛ(Н)-150х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83425 | УЛ(Н)-200х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83435 | УЛ(Н)-300х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83445 | УЛ(Н)-400х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83405 | УЛ(Н)-500х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х50х3000 (1,5 мм) | 260 | 140 | 90 | 65
83465 | УЛ(Н)-600х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х50х3000 (1,5 мм) | 260 | 140 | 90 | 65
Лотки УЛ(П) с высотой 50 мм
толщина металла 1 мм
82855 | УЛ(П)-50х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 50х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
82815 | УЛ(П)-100х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
82850 | УЛ(П)-150х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
82825 | УЛ(П)-200х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
82835 | УЛ(П)-300х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
82845 | УЛ(П)-400х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х50х3000 (1 мм) | 160 | 80 | 45 | 25
82805 | УЛ(П)-500х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х50х3000 (1 мм) | 130 | 70 | 40 | 25
82865 | УЛ(П)-600х50х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х50х3000 (1 мм) | 130 | 70 | 40 | 25
толщина металла 1,2 мм
82955 | УЛ(П)-50х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 50х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
82915 | УЛ(П)-100х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
82950 | УЛ(П)-150х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
82925 | УЛ(П)-200х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
82935 | УЛ(П)-300х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
82945 | УЛ(П)-400х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х50х3000 (1,2 мм) | 200 | 110 | 70 | 50
82905 | УЛ(П)-500х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х50х3000 (1,2 мм) | 170 | 100 | 55 | 35
82965 | УЛ(П)-600х50х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х50х3000 (1,2 мм) | 170 | 100 | 55 | 35
толщина металла 1,5 мм
83055 | УЛ(П)-50х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 50х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83015 | УЛ(П)-100х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83050 | УЛ(П)-150х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83025 | УЛ(П)-200х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83035 | УЛ(П)-300х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83045 | УЛ(П)-400х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х50х3000 (1,5 мм) | 280 | 160 | 110 | 80
83005 | УЛ(П)-500х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х50х3000 (1,5 мм) | 260 | 140 | 90 | 65
83065 | УЛ(П)-600х50х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х50х3000 (1,5 мм) | 260 | 140 | 90 | 65
Лотки УЛ(Н) с высотой 65 мм
толщина металла 1 мм
83213 | УЛ(Н)-100х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х65х3000 (1 мм) | 190 | 90 | 65 | 55
83206 | УЛ(Н)-150х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х65х3000 (1 мм) | 190 | 90 | 65 | 55
83226 | УЛ(Н)-200х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х65х3000 (1 мм) | 190 | 90 | 65 | 55
83236 | УЛ(Н)-300х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х65х3000 (1 мм) | 190 | 90 | 65 | 55
83246 | УЛ(Н)-400х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х65х3000 (1 мм) | 190 | 90 | 65 | 55
83253 | УЛ(Н)-500х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х65х3000 (1 мм) | 145 | 70 | 45 | 40
83266 | УЛ(Н)-600х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х65х3000 (1 мм) | 145 | 70 | 45 | 40
толщина металла 1,2 мм
83312 | УЛ(Н)-100х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х65х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 90 | 85
83306 | УЛ(Н)-150х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х65х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 90 | 85
83326 | УЛ(Н)-200х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х65х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 90 | 85
83336 | УЛ(Н)-300х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х65х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 90 | 85
83346 | УЛ(Н)-400х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х65х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 90 | 85
83353 | УЛ(Н)-500х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х65х3000 (1,2 мм) | 240 | 100 | 70 | 65
83366 | УЛ(Н)-600х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х65х3000 (1,2 мм) | 240 | 100 | 70 | 65
толщина металла 1,5 мм
83412 | УЛ(Н)-100х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х65х3000 (1,5 мм) | 310 | 210 | 140 | 110
83406 | УЛ(Н)-150х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х65х3000 (1,5 мм) | 310 | 210 | 140 | 110
83426 | УЛ(Н)-200х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х65х3000 (1,5 мм) | 310 | 210 | 140 | 110
83436 | УЛ(Н)-300х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х65х3000 (1,5 мм) | 310 | 210 | 140 | 110
83446 | УЛ(Н)-400х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х65х3000 (1,5 мм) | 310 | 210 | 140 | 110
83453 | УЛ(Н)-500х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х65х3000 (1,5 мм) | 300 | 200 | 125 | 100
83466 | УЛ(Н)-600х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х65х3000 (1,5 мм) | 300 | 200 | 125 | 100
Лотки УЛ(П) с высотой 65 мм
толщина металла 1 мм
82816 | УЛ(П)-100х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х65х3000 (1 мм) | 190 | 90 | 65 | 55
82806 | УЛ(П)-150х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х65х3000 (1 мм) | 190 | 90 | 65 | 55
82826 | УЛ(П)-200х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х65х3000 (1 мм) | 190 | 90 | 65 | 55
82836 | УЛ(П)-300х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х65х3000 (1 мм) | 190 | 90 | 65 | 55
82846 | УЛ(П)-400х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х65х3000 (1 мм) | 190 | 90 | 65 | 55
82856 | УЛ(П)-500х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х65х3000 (1 мм) | 145 | 70 | 45 | 40
82866 | УЛ(П)-600х65х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х65х3000 (1 мм) | 145 | 70 | 45 | 40
толщина металла 1,2 мм
82916 | УЛ(П)-100х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х65х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 90 | 85
82906 | УЛ(П)-150х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х65х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 90 | 85
82926 | УЛ(П)-200х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х65х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 90 | 85
82936 | УЛ(П)-300х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х65х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 90 | 85
82946 | УЛ(П)-400х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х65х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 90 | 85
82956 | УЛ(П)-500х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х65х3000 (1,2 мм) | 240 | 100 | 70 | 65
82966 | УЛ(П)-600х65х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х65х3000 (1,2 мм) | 240 | 100 | 70 | 65
толщина металла 1,5 мм
83016 | УЛ(П)-100х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х65х3000 (1,5 мм) | 310 | 210 | 140 | 110
83006 | УЛ(П)-150х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х65х3000 (1,5 мм) | 310 | 210 | 140 | 110
83026 | УЛ(П)-200х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х65х3000 (1,5 мм) | 310 | 210 | 140 | 110
83036 | УЛ(П)-300х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х65х3000 (1,5 мм) | 310 | 210 | 140 | 110
83046 | УЛ(П)-400х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х65х3000 (1,5 мм) | 310 | 210 | 140 | 110
83056 | УЛ(П)-500х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х65х3000 (1,5 мм) | 300 | 200 | 125 | 100
83066 | УЛ(П)-600х65х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х65х3000 (1,5 мм) | 300 | 200 | 125 | 100
Лотки УЛ(Н) с высотой 80 мм
толщина металла 1 мм
83218 | УЛ(Н)-100х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х80х3000 (1 мм) | 200 | 100 | 80 | 60
83208 | УЛ(Н)-150х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х80х3000 (1 мм) | 200 | 100 | 80 | 60
83228 | УЛ(Н)-200х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х80х3000 (1 мм) | 200 | 100 | 80 | 60
83238 | УЛ(Н)-300х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х80х3000 (1 мм) | 200 | 100 | 80 | 60
83248 | УЛ(Н)-400х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х80х3000 (1 мм) | 200 | 100 | 80 | 60
83258 | УЛ(Н)-500х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х80х3000 (1 мм) | 130 | 70 | 55 | 40
83268 | УЛ(Н)-600х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х80х3000 (1 мм) | 130 | 70 | 55 | 40
толщина металла 1,2 мм
83318 | УЛ(Н)-100х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х80х3000 (1,2 мм) | 280 | 140 | 90 | 90
83308 | УЛ(Н)-150х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х80х3000 (1,2 мм) | 280 | 140 | 90 | 90
83328 | УЛ(Н)-200х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х80х3000 (1,2 мм) | 280 | 140 | 90 | 90
83338 | УЛ(Н)-300х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х80х3000 (1,2 мм) | 280 | 140 | 90 | 90
83348 | УЛ(Н)-400х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х80х3000 (1,2 мм) | 280 | 140 | 90 | 90
83358 | УЛ(Н)-500х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х80х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 70 | 70
83368 | УЛ(Н)-600х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х80х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 70 | 70
толщина металла 1,5 мм
83418 | УЛ(Н)-100х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х80х3000 (1,5 мм) | 310 | 220 | 195 | 120
83408 | УЛ(Н)-150х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х80х3000 (1,5 мм) | 310 | 220 | 195 | 120
83428 | УЛ(Н)-200х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х80х3000 (1,5 мм) | 310 | 220 | 195 | 120
83438 | УЛ(Н)-300х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х80х3000 (1,5 мм) | 310 | 220 | 195 | 120
83448 | УЛ(Н)-400х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х80х3000 (1,5 мм) | 310 | 220 | 195 | 120
83458 | УЛ(Н)-500х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х80х3000 (1,5 мм) | 300 | 210 | 140 | 110
83468 | УЛ(Н)-600х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х80х3000 (1,5 мм) | 300 | 210 | 140 | 110
Лотки УЛ(П) с высотой 80 мм
толщина металла 1 мм
82818 | УЛ(П)-100х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х80х3000 (1 мм) | 200 | 100 | 80 | 60
82808 | УЛ(П)-150х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х80х3000 (1 мм) | 200 | 100 | 80 | 60
82828 | УЛ(П)-200х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х80х3000 (1 мм) | 200 | 100 | 80 | 60
82838 | УЛ(П)-300х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х80х3000 (1 мм) | 200 | 100 | 80 | 60
82848 | УЛ(П)-400х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х80х3000 (1 мм) | 200 | 100 | 80 | 60
82858 | УЛ(П)-500х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х80х3000 (1 мм) | 130 | 70 | 55 | 40
82868 | УЛ(П)-600х80х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х80х3000 (1 мм) | 130 | 70 | 55 | 40
толщина металла 1,2 мм
82918 | УЛ(П)-100х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х80х3000 (1,2 мм) | 280 | 140 | 90 | 90
82908 | УЛ(П)-150х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х80х3000 (1,2 мм) | 280 | 140 | 90 | 90
82928 | УЛ(П)-200х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х80х3000 (1,2 мм) | 280 | 140 | 90 | 90
82938 | УЛ(П)-300х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х80х3000 (1,2 мм) | 280 | 140 | 90 | 90
82948 | УЛ(П)-400х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х80х3000 (1,2 мм) | 280 | 140 | 90 | 90
82958 | УЛ(П)-500х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х80х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 70 | 70
82968 | УЛ(П)-600х80х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х80х3000 (1,2 мм) | 260 | 120 | 70 | 70
толщина металла 1,5 мм
83018 | УЛ(П)-100х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х80х3000 (1,5 мм) | 310 | 220 | 195 | 120
83008 | УЛ(П)-150х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х80х3000 (1,5 мм) | 310 | 220 | 195 | 120
83028 | УЛ(П)-200х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х80х3000 (1,5 мм) | 310 | 220 | 195 | 120
83038 | УЛ(П)-300х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х80х3000 (1,5 мм) | 310 | 220 | 195 | 120
83048 | УЛ(П)-400х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х80х3000 (1,5 мм) | 310 | 220 | 195 | 120
83058 | УЛ(П)-500х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х80х3000 (1,5 мм) | 300 | 210 | 140 | 110
83068 | УЛ(П)-600х80х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х80х3000 (1,5 мм) | 300 | 210 | 140 | 110
Лотки УЛ(Н) с высотой 100 мм
толщина металла 1 мм
83212 | УЛ(Н)-100х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х100х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83210 | УЛ(Н)-150х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х100х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83223 | УЛ(Н)-200х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х100х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83231 | УЛ(Н)-300х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х100х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83241 | УЛ(Н)-400х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х100х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83203 | УЛ(Н)-500х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х100х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
83263 | УЛ(Н)-600х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х100х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
толщина металла 1,2 мм
83313 | УЛ(Н)-100х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х100х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83310 | УЛ(Н)-150х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х100х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83323 | УЛ(Н)-200х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х100х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83331 | УЛ(Н)-300х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х100х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83341 | УЛ(Н)-400х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х100х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83303 | УЛ(Н)-500х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х100х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
83363 | УЛ(Н)-600х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х100х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
толщина металла 1,5 мм
83413 | УЛ(Н)-100х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 100х100х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83410 | УЛ(Н)-150х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х100х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83423 | УЛ(Н)-200х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х100х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83431 | УЛ(Н)-300х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х100х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83441 | УЛ(Н)-400х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х100х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83403 | УЛ(Н)-500х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х100х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
83463 | УЛ(Н)-600х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х100х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
Лотки УЛ(П) с высотой 100 мм
толщина металла 1 мм
82811 | УЛ(П)-100х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х100х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82810 | УЛ(П)-150х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х100х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82821 | УЛ(П)-200х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х100х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82831 | УЛ(П)-300х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х100х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82841 | УЛ(П)-400х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х100х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82801 | УЛ(П)-500х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х100х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
82861 | УЛ(П)-600х100х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х100х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
толщина металла 1,2 мм
82911 | УЛ(П)-100х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х100х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82910 | УЛ(П)-150х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х100х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82921 | УЛ(П)-200х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х100х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82931 | УЛ(П)-300х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х100х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82941 | УЛ(П)-400х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х100х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82951 | УЛ(П)-500х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х100х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
82961 | УЛ(П)-600х100х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х100х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
толщина металла 1,5 мм
83013 | УЛ(П)-100х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 100х100х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83010 | УЛ(П)-150х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х100х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83023 | УЛ(П)-200х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х100х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83031 | УЛ(П)-300х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х100х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83041 | УЛ(П)-400х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х100х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83003 | УЛ(П)-500х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х100х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
83063 | УЛ(П)-600х100х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х100х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
Лотки УЛ(Н) с высотой 150 мм
толщина металла 1 мм
83209 | УЛ(Н)-150х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х150х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83220 | УЛ(Н)-200х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х150х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83230 | УЛ(Н)-300х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х150х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83240 | УЛ(Н)-400х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х150х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83200 | УЛ(Н)-500х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х150х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
83260 | УЛ(Н)-600х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х150х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
толщина металла 1,2 мм
83309 | УЛ(Н)-150х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х150х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83320 | УЛ(Н)-200х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х150х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83330 | УЛ(Н)-300х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х150х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83340 | УЛ(Н)-400х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х150х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83300 | УЛ(Н)-500х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х150х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
83360 | УЛ(Н)-600х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х150х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
толщина металла 1,5 мм
83409 | УЛ(Н)-150х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 150х150х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83420 | УЛ(Н)-200х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х150х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83430 | УЛ(Н)-300х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х150х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83440 | УЛ(Н)-400х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х150х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83400 | УЛ(Н)-500х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х150х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
83460 | УЛ(Н)-600х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х150х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
Лотки УЛ(П) с высотой 150 мм
толщина металла 1 мм
82809 | УЛ(П)-150х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х150х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82820 | УЛ(П)-200х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х150х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82830 | УЛ(П)-300х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х150х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82840 | УЛ(П)-400х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х150х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82800 | УЛ(П)-500х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х150х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
82860 | УЛ(П)-600х150х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х150х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
толщина металла 1,2 мм
82909 | УЛ(П)-150х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х150х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82920 | УЛ(П)-200х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х150х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82930 | УЛ(П)-300х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х150х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82940 | УЛ(П)-400х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х150х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82900 | УЛ(П)-500х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х150х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
82960 | УЛ(П)-600х150х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х150х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
толщина металла 1,5 мм
83009 | УЛ(П)-150х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 150х150х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83020 | УЛ(П)-200х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х150х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83030 | УЛ(П)-300х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х150х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83040 | УЛ(П)-400х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х150х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83000 | УЛ(П)-500х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х150х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
83060 | УЛ(П)-600х150х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х150х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
Лотки УЛ(Н) с высотой 200 мм
толщина металла 1 мм
83222 | УЛ(Н)-200х200х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х200х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83232 | УЛ(Н)-300х200х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х200х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83242 | УЛ(Н)-400х200х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х200х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
83202 | УЛ(Н)-500х200х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х200х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
83262 | УЛ(Н)-600х200х3000 (1 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х200х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
толщина металла 1,2 мм
83322 | УЛ(Н)-200х200х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х200х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83332 | УЛ(Н)-300х200х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х200х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83342 | УЛ(Н)-400х200х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х200х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
83302 | УЛ(Н)-500х200х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х200х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
83362 | УЛ(Н)-600х200х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х200х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
толщина металла 1,5 мм
83422 | УЛ(Н)-200х200х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 200х200х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83432 | УЛ(Н)-300х200х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 300х200х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83442 | УЛ(Н)-400х200х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 400х200х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83402 | УЛ(Н)-500х200х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 500х200х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
83462 | УЛ(Н)-600х200х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток неперфорированный 600х200х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
Лотки УЛ(П) с высотой 200 мм
толщина металла 1 мм
82822 | УЛ(П)-200х200х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х200х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82832 | УЛ(П)-300х200х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х200х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82842 | УЛ(П)-400х200х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х200х3000 (1 мм) | 210 | 120 | 90 | 75
82802 | УЛ(П)-500х200х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х200х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
82862 | УЛ(П)-600х200х3000 (1 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х200х3000 (1 мм) | 160 | 70 | 60 | 40
толщина металла 1,2 мм
82922 | УЛ(П)-200х200х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х200х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82932 | УЛ(П)-300х200х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х200х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82942 | УЛ(П)-400х200х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х200х3000 (1,2 мм) | 300 | 150 | 100 | 100
82902 | УЛ(П)-500х200х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х200х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
82962 | УЛ(П)-600х200х3000 (1,2 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х200х3000 (1,2 мм) | 280 | 130 | 80 | 75
толщина металла 1,5 мм
83022 | УЛ(П)-200х200х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 200х200х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83032 | УЛ(П)-300х200х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 300х200х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83042 | УЛ(П)-400х200х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 400х200х3000 (1,5 мм) | 350 | 240 | 200 | 130
83002 | УЛ(П)-500х200х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 500х200х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110
83062 | УЛ(П)-600х200х3000 (1,5 мм) | Универсальный лоток перфорированный 600х200х3000 (1,5 мм) | 320 | 200 | 135 | 110